
喀地环评字〔2026〕44号

关于《莎车县医疗卫生基础设施及其配套

（叶尔羌街道办事处社区卫生服务中心）

建设项目环境影响报告表》的批复

莎车县卫生健康委员会：

你单位报来的《莎车县医疗卫生基础设施及其配套（叶尔羌街道办事处社区卫生服务中心）建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况  

本项目性质为新建，位于莎车县叶尔羌街道办事处，中心地理坐标：东经77°13′50.693″，北纬38°22′51.750″，本项目东侧为莎车县烟草局，南侧为未利用地，西侧为莎车县妇幼保健院，北侧为纪委调查中心。主要建设内容：新建卫生院综合楼1栋，建筑面积4014.73平方米，配套附属用房1栋，建筑面积169.36平方米；换热站1间，建筑面积26.40平方米；供氧房1间，建筑面积21.78平方米；医院大门，围墙，地面硬化，给排水、消防电力、热力管网等。设置床位30张，科室含内科、外科、儿科、妇科、手术室等。新建地埋式污水处理站1座（处理规模55立方米/天，采用“一级强化处理+消毒（二氧化氯消毒）”工艺），医疗废物暂存间30平方米、危废暂存间5平方米。本项目不涉及传染病病房，不涉及中药房的代煎药服务。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资1500万元，环保投资18万元，占总投资的1.2%。

二、环保措施

由新疆荣祥环保科技咨询有限公司编制的《莎车县医疗卫生基础设施及其配套（叶尔羌街道办事处社区卫生服务中心）建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期
加强施工管理，做到文明施工。施工现场设置围栏，并对围挡进行维护；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工现场地面进行硬化处理，采取洒水降尘措施；施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘；选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方清运至建筑垃圾填埋场进行处理；施工结束应及时清理施工场地，平整土地，恢复原有地貌。

（二）运营期

1.废气  病房、手术室的带菌空气采用紫外线无菌消毒；污水处理站恶臭采用加盖封闭、加强管理、定期喷洒除臭剂等措施。项目区加强绿化，形成绿化隔离带，污水处理站恶臭无组织排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
2.废水  医疗废水与生活污水经污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放限值后，排入市政管网最终进入莎车县污水处理厂处理。
3.噪声  选用噪声低的设备，加装减震垫、隔声罩；加强管理，禁止大声喧哗等降噪措施，厂界噪声东侧、南侧、西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准限值；北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准限值。
4.固废  医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置；污水处理站栅渣、污泥清淘前监测合格后，定期委托有资质的单位处置，污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。废包装物外售回收单位；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。
5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局莎车县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。
喀什地区生态环境局        

                              2026年2月12日
抄送：喀什地区生态环境局莎车县分局、喀什地区生态环境保护综
合行政执法支队、各科室，新疆荣祥环保科技咨询有限公司
PAGE  


