建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项 目 名 称 ：岳普湖县城市电网改造提升建设项目

建设单位（盖章）：岳普湖县住房保障服务中心

编 制 单 位 ：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司

编 制 日 期 ：2026年7月

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设内容	24

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	43

五、主要生态环境保护措施	61

六、生态环境保护措施监督检查清单	81

七、结论	83

附：电磁环境影响专题评价

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳普湖县城市电网改造提升建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 建设项目行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地（用海）面积（平方米）/长度（千米） |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  |  |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 |  |  |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类 鼓励类 四、电力2．电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用。 本项目新建110kV变电站及送出线路，属于电力基础设施建设，属于鼓励类项目，符合国家产业政策的要求。 |  |  |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目变电站站址选址于岳普湖县辖区内，配套输电线路工程途经岳普湖县、伽师县。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1项目概况 项目名称：岳普湖县城市电网改造提升建设项目 建设单位：岳普湖县住房保障服务中心 建设性质：新建 2项目组成及规模 本项目新建110千伏变电站1座，本期配置2台63MVA主变压器；新建110千伏伽师变-工业园区变线路架空路径全长21.893千米，单、双回路混合架设，线路起点至110kV伽昆线#006塔区段采用同塔双回架设，其余区段为单回路架设，同塔双回线路路径长0.973km，单回线路路径长20.92km，导线采用2×JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线，新建铁塔72基；新建110千伏尧普变-工业园区变线路架空路径全长7.956千米，其中架空导线路径长度为7.956km，全线单回路架设。导线采用2×JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线，新建铁塔35基。 |
| 总平面及现场布置 | 1输电线路路径 110千伏伽师变-工业园区变线路：新建线路一自220kV伽师变110千伏侧自南向北第6预留间隔出线构架，架设至110kV伽昆线终端塔上，利用110kV伽昆线双回铁塔北侧挂点架设至110kV伽昆线#006塔（线路起点至110kV伽昆线#006塔区段采用同塔双回架设，其余区段为单回路架设），后开始沿110kV伽昆线向东南架设5km处，向南转向钻越750kV车喀线，钻越110kV克孜勒博依出线，沿麦喀高速架设至麦喀高速72km处，向西转向跨越高速，跨越35kV坊郎线，后转越110kV尧齐、尧岳线，后架设至新建变电站东侧。 110千伏尧普变-工业园区变线路：新建线路二自220kV尧普变110千伏侧向西架设跨越新城大道后向西北架设，跨越岳普湖县迎宾大道后，调整角度架设至新建变电站东侧。 线路路径见附图3；线路杆塔一览图，见附图4。 2变电站总平面布置 本站总平面布置采用平行布置的方案。变电站为矩形，长96m，宽54m，占地面积5184m2。110kV出线架构位于变电站东侧，主变压器、110kV配电装置布置在变电站中部，西侧为35kV配电装置。事故油池位于主变压器东北侧，辅助用房、危险废物贮存库在变电站东侧依次布置。变电站设置有4m宽的消防车道，9米的转弯半径及丁字回车道。 危险废物贮存库内设置2个间隔，单个间隔面积约为8m2，高2m。2处暂存区域分为废铅蓄电池间隔以及废变压器油、含油抹布劳保用品间隔。废铅蓄电池贮存间隔采用耐腐蚀防渗设计，防止酸液腐蚀渗漏；配备防泄漏托盘，避免电解液外泄；分区存放、有序摆放，防止倾倒破裂，避免酸液泄漏；配备吸附棉、中和剂、应急收集桶，用于泄漏应急处置；做好通风，减少酸雾积聚，设置防腐、防腐蚀警示标识。废油贮存间隔采用防静电处理，设置防火分隔；采用防漏油托盘、挡油围堰，防止废油漫流、渗漏；配备吸油毡、围油栏、沙土及消防灭火器材；严禁烟火，加强通风。变电站总平面图见附图5。 2施工现场布置 根据本项目的线路及变电站的位置，项目设1处施工营地，施工营地设置在110kV变电站南侧空地内。施工营地占地面积4000m2，按使用性质划分为材料堆放区、加工区、材料库、工具房、应急物资储存间、检修间、办公室、值班室等，营地内设置移动式卫生厕所。施工用电、用水依托现有设施。 根据项目实际情况，本期输电线路地形为平地，牵张场每4公里设置1处，共设置8处牵张场，每个占地300m2，设置2个跨越场，每个占地400m2牵张场、跨越场占地合计3200m2。 现场踏勘核实，线路局部路段依托既有公路、简易道路开展施工；新增施工便道 8.92km，设计路面宽度 4m，为砂石结构。 塔基施工场地主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，输电线路塔基分直线塔、耐张塔、钢管杆，单基面积=（根开+2m）×（根开+2m）计算，本项目为110kV输电线路，共计107基铁塔，根据勘界资料，平均塔基永久占地面积约79.25m2，平均单塔施工占地面积约300m2。本项目占地情况及占地面积汇总见表2-3。施工总布置图见附图6。 3土石方平衡 本项目总挖方24540m3，总回填方20065m3，塔基开挖弃方就近用于塔基区护坡及平整。变电站施工便道多余弃方回填坑洼处，弃土全部利用不外运。土石方平衡见表2-4。 表2-4 土石方工程量表 单位m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 弃方. 塔基; 8740; 6520; 0; 2220; 弃方回填坑洼处，弃土全部利用不外运. 变电站; 3200; 2745; 0; 455. 施工便道; 12600; 10800; 0; 1800. 合计; 24540; 20065; 0; 4475. 4劳动定员 施工期：本项目施工人数为50人，施工期12个月。 |
| 施工方案 | 1 施工工艺及时序 1.1 变电站施工工艺流程和方法 （1）场地平整：对施工场地进行平整、清理； （2）基础开挖：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； （3）土建工程建设：为配电室及附属用房的建设等，主要包括钢筋砼浇筑、墙体砌筑、屋面制作、门窗制作等工程； （4）设备安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； （5）竣工验收 主要施工工艺、产污节点图见下图。 图2-1 变电站主要施工工艺时序及产污节点图 1.2 输电线路施工工艺流程和方法 （1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 （2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 （2）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 （3）输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 （5）竣工验收。 主要施工工艺、时序见图2-2。 图2-2 输电线路主要施工工艺时序及产污节点图 2 施工建设周期 本项目预计2026年8月开工建设，2027年8月完工，工程施工建设周期约12个月。 |
| 其他 | 本项目初步设计批复阶段2回线路全长共31.3km，后期通过优化路径走向，2回线总长度29.849（21.893+7.956）km。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1生态环境现状 1.1主体功能规划情况 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目位于岳普湖县及伽师县，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域为国家级重点生态功能区，其功能定位是：推进新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化的重要节点。 相符性分析： 本项目为输变电工程，项目所在区域不在生态红线区内；本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。项目在新疆维吾尔自治区主体功能区规划中的位置见附图7。 - 1.2生态功能区划情况 根据《新疆生态环境功能区划》，项目所在地属于“Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区——Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区——57．三角洲绿洲农业盐渍化敏感生态功能区”，具体生态功能区划见下表。项目在新疆生态环境功能区划中的位置见附图8。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 57．三角洲绿洲农业盐渍化敏感生态功能区. 主要生态服务功能; 农畜产品生产、荒漠化控制、旅游. 主要生态环境问题; 土壤盐渍化、三角洲下部天然水质差、城市污水处理滞后、浮尘天气多、土壤质量下降. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化高度敏感. 主要保护目标; 改善人畜饮用水质、防治地方病、引洪放淤扩大植被覆盖、建设城镇污水处理系统、加强农田投入品的使用管理. 主要保护措施; 改善人畜饮用水质、防治地方病、引洪放淤扩大植被覆盖、建设城镇污水处理系统、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 以农牧业为基础，建设棉花及特色林果业基地，发展民俗风情旅游. 1.3生态现状调查 （1）土地利用类型 根据调查结果，本项目输电线路沿线途经乡村居民点、果园、农田、乡村公路等区域。经现场实地核查，变电站及线路工程占地以其他草地、盐碱地为主要地类，同时涉及有林地、农用地、村庄建设用地。本项目所在区域土地利用现状见附图9。 （2）土壤类型 根据现场踏勘，本项目线路沿线及变电站工程占地范围内分布土壤共5类，分别为典型盐土、盐化潮土、盐化灌淤土、盐化草甸土、草甸盐土，均属区域盐碱化土壤。所在位置土壤类型图见附图10。 （3）植被、动物 项目所在地主要原生植被为花花柴草甸，线路途经地形复杂，沿线穿插分布人工经济作物、多枝柽柳荒漠、盐生草荒漠与芦苇草甸等多种植被类型植被覆盖度约15%～20%，对照《国家重点保护野生植物名录（2021 版）》和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63 号）比对，项目区内无国家及自治区级重点保护野生植物。项目区常见的植物见表3-2。 表3-2 项目区常见植被 序号; 植被名称; 拉丁名. 1; 花花柴; Kareliniacaspia（Pall.）Less.. 2; 红柳; TamarixramosissimaLedeb.. 3; 芦苇; Phragmitesaustralis（Cav.）Trin.exSteud.：. 4; 盐生草; Halogetonglomeratus（M.Bieb.）C.A.Mey.. 5; 骆驼刺（疏叶骆驼刺）; AlhagisparsifoliaShap.exKeller&Shap.·. 6; 盐爪爪; Kalidiumfoliatum（Pall.）Moq. 7; 盐穗木; Halostachyscaspica（M.Bieb.）C.A.Mey.. 由于项目位于城郊位置，人类活动较频繁，故大型野生动物少见，故周围无大型野生动物，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、麻雀等动物。本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。项目区植被类型图见附图11。项目区和生态保护红线位置关系图见附图12。 （4）土地沙化现状 根据《新疆第六次沙化监测沙化土地分布调查报告》，本项目所在区域为固定沙地区。本项目不占用防沙治沙设施。项目在沙区中的位置见附图13。 2电磁环境现状评价 乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于2026年6月15日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置19处电磁监测点。根据现场监测结果，本项目各监测点工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4千伏/米；磁感应强度≤100微特斯拉）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁专题分析报告。 3 声环境现状评价 3.1 监测因子 昼间、夜间等效声级 3.2 监测方法及布点原则 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价设置19处声环境现状监测点。分别为在站址四周、线路起点、终点处布点，沿线保护目标处布点。 3.3 监测单位及监测时间 监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司 监测时间：2026年6月15日 3.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。监测时的环境状况，见表3-4。 表3-3 仪器设备基本信息 仪器名称; 仪器 型号; 仪器 编号; 仪器参数; 检定单位/证书编号; 有效日期. 多功能声级计; AWA6228+; XCJC-YQ-009; 量程：20～142dB；频率范围：10Hz～20kHz；标配灵敏度级：-28dB; 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 JV 字26030112号; 2026.02.25 ～2027.02.24. 声校准器; AWA6021A; XCJC-YQ-010; 声压级：94.0dB和114.0dB(以2×10-5Pa为参考）；声压级误差：±0.25dB；频率：1000.0±1Hz; 深圳中计电计量测试技术有限公司ZD202601091294; 2026.01.09 ～2027.01.08. 风速仪; HT-856; XCJC-YQ-015; 测量范围：0.4～30.0m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±（3%+0.3m/s); 安正计量检测有限公司YY20256879351; 2025.10.29 ～2026.10.28. 表3-4 监测时的环境状况 监测因子; 监测时间; 天气; 气温（℃）; 相对湿度（%）; 风速（m/s）. 噪声; 2026年06月15日（昼间）; 晴; 28.2; 32.7; 1.3. 2026年06月15日（夜间）; 晴; 24.7; 34.1; 1.5. 3.5 监测结果 监测结果，见表3-5。环境现状监测报告见附件2。 图3-1 监测布点图 由表3-4监测结果可知，拟建站址满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））；拟建110千伏线路沿线声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））和4a标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），区域声环境质量较好。 4地表水环境质量现状 本项目输电线路、变电站站址不涉及天然地表水体。根据岳普湖县2025年政府工作报告权威数据，岳普湖县地表水优良断面比例 100%，全县所有河流入境交接断面、水库监测点位、主要渠系取水口水质全年稳定达标，项目周边地表水状况较好。 5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“E电力 35、送（输）变电工程”项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价。 6土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，本项目土壤环境影响评价项目类别为 IV 类，故项目不开展土壤环境影响评价。 6大气现状调查与评价 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），自2026年3月1日起至2030年12月31日止，环境空气质量执行GB3095-2026中环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段二级标准浓度限值，自2031年1月1日起，在全国范围内实施GB3095-2026中基本项目（表1）浓度限值。 本次评价引用地区2024基准年连续1年的监测分析数据，因子包括：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3。因获取的调查数据的2024 年的监测数据，故本次调查仍执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。 区域空气质量现状评价结果见表3-6。 表3-6 项目区2024年空气质量达标区判定结果一览表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 过渡阶段评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 4; 60; 6.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 32; 40; 80.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; µg/m3; 94; 60; 156.67%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; µg/m3; 33; 30; 110.00%; 超标. CO; 日平均第95百分位数; mg/m3; 2.7; 4; 67.50%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; µg/m3; 134; 160; 83.75%; 达标. 由表3-5可知，地区SO2、NO2、年平均浓度，CO日平均浓度，O₃日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超标，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标原因与当地气候条件干燥、自然扬尘较多有密切关系。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1 水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 本项目不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区。项目区域 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目110kV变电站厂界外 200m 范围内涉及1个声环境保护目标。110kV 输电线路评价范围 30m 内涉及12个声环境保护目标。 3 生态环境 根据现场调查，本项目新建变电站围墙外500m范围内、架空线路边导线地面投影外两侧300m范围内、不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态保护目标，包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区又分为法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。 4 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。本项目110kV变电站站界外 30m范围内有1个电磁环境敏感目标。架空线路边导线地面投影外两侧各30m范围内有12个电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 - 大气环境： - 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中二级标准。 - （2）声环境： 根据《岳普湖县城区声环境功能区划分方案（2021）》及岳普湖县声环境功能区单元格划分图，拟建变电站位于泰岳工业园，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准（昼间 65dB（A），夜间 55dB（A））；拟建线路位于泰岳工业园范围的，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准（昼间 65dB（A），夜间 55dB（A））；拟建线路沿线位于乡村及城郊的，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））；拟建线路跨越高速、县道，跨越公路交通干线两侧（麦喀高速、岳普湖县迎宾大道）执行4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 （3）电磁环境：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频50赫兹的电场强度控制限值为4千伏/米、磁感应强度控制限值为100微特斯拉。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50赫兹的电场强度控制限值为10千伏/米、磁感应强度控制限值为100微特斯拉，且应给出警示和防护指示标志。 2 污染物排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间70dB（A），夜间55dB（A）； （2）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），颗粒物无组织排放监控浓度限值为1毫克/立方米； （3）运营期噪声排放：110kV变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准（昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A））； （4） 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （5）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 其他 | 无总量控制指标要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为杆塔基础、混凝土浇筑、施工道路、110kV变电站、线路土建施工、设备安装等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境。 1 环境空气影响分析 1.1 施工扬尘 110kV变电站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料以及施工区运输。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响，但此类污染影响范围较小，随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 输电线路施工扬尘主要是在汽车运输材料以及基础开挖过程中产生。施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，可以减少运输途中产生的二次扬尘；架空线路塔基施工点的施工量小、分散、间距大，使得施工扬尘呈现时间短、扬尘量少及扬尘范围小的特点，只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 1.2 设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型发电机基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边环境空气质量产生较大影响。 2 水环境影响分析 本项目施工期间产生废污水主要包含施工生产废水、施工人员生活污水两类。项目施工常驻人员约 50 人，施工总工期 12 个月。依据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）表 3.2.2 公共建筑生活用水定额，施工人员生活用水定额取 100L / 人・d，折算单人每月用水量 3m³；经核算项目施工期生活总用水量 1800m³，生活污水产生量按用水量 80% 计，施工期生活污水总产生量 1440m³。污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和氨氮等。 变电站施工营地内设置移动式卫生厕所，生活污水集中收集后由吸污车清运至岳普湖县污水处理厂。工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设防渗沉淀池，施工废水经沉淀后可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 输电线路的施工具有局部占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，在各施工点无生活污水的产生；由于输电线路、电缆属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，建设项目施工不会对当地水环境造成影响。 3 噪声环境影响分析 3.1 110kV变电站 施工噪声是施工过程中对环境的主要污染源。变电站施工期需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，声源较多，在一定范围内会对周围声环境产生影响。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A.2中关于常见施工设备噪声源不同距离声压级的数据，各阶段主要噪声污染源及其声压级范围见下表4-1。 表4-1 施工机械噪声源强一览表 序号; 声源名称; 声源源强; 运行时段; 声源控制措施; 数据来源. 声压级数据来源[dB（A）]; 距声源距离（m）. 1; 液压挖掘机; 82; 5; 昼间; 加强设备保养，选用低噪声设备，避免高噪声设备同时施工。; 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）. 2; 混凝土振捣器; 80; 5; 昼间. 3; 商砼搅拌车; 85; 5; 昼间. 4; 重型运输车; 82; 5; 昼间. 5; 电锯; 93; 5; 昼间. 6; 混凝土输送泵; 88; 5; 昼间. 7; 空压机; 88; 5; 昼间. 运用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点源的几何发散衰减公式，预测施工期施工设备噪声对周围环境的影响。 施工期声环境影响预测计算公式如下： Lp（r） ——预测点处声压级，dB； Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 由此公式，各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测施工噪声在厂界外随距离衰减的情况，见表4-2。 施工对环境噪声的影响随着工程进度（即不同的施工设备投入）有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶、施工设备的运转都是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性；随着空压机等固定声源增多，功率大，运行时间长，对周围环境将有明显影响，其影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，以及施工机械与敏感点间的屏障物等因素。 表4-2 各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值表 序号; 声源 名称; 声源源强; 噪声预测值dB（A）. 声压级[dB（A）]; 距声源距离（m）; 6m; 10m; 20m; 40m; 70m; 100m; 150m; 200m; 500m; 520m. 1; 液压挖掘机; 82; 5; 80; 76; 70; 64; 59; 56; 52; 50; 42; 42. 2; 混凝土振捣器; 80; 5; 78; 74; 68; 62; 57; 54; 50; 48; 40; 40. 3; 商砼搅拌车; 85; 5; 83; 79; 73; 67; 62; 59; 55; 53; 45; 45. 4; 重型运输车; 82; 5; 80; 76; 70; 64; 59; 56; 52; 50; 42; 42. 5; 电锯; 93; 5; 91; 87; 81; 75; 70; 67; 63; 61; 53; 53. 6; 混凝土输送泵; 88; 5; 86; 82; 76; 70; 65; 62; 58; 56; 48; 48. 7; 空压机; 88; 5; 86; 82; 76; 70; 65; 62; 58; 56; 48; 48. 7台叠加; /; /; 94; 90; 84; 78; 73; 70; 66; 64; 56; 55. 施工围挡+设备保养 综合降噪15dB （A）。; /; /; 79; 75; 69; 63; 58; 55; 51; 49; 41; 40. 注：按最不利情况假设施工设备距场界 5m 布置，叠加时按不利情况下7种设备各1台，集中紧邻同时施工时考虑。 由预测结果可知：在不采取降噪措施的情况下，昼间施工噪声在距声源100m处达标，夜间施工噪声在距声源520m处达标。在采取降噪措施的情况下，昼间施工噪声在距声源20m处达标，夜间施工噪声在距声源100m处达标。 本项目 110kV 变电站东侧 20m 处分布 1 处声环境保护目标。施工期间应合理统筹作业时序，夜间不施工，避免噪声扰民。综合各项噪声防控手段后，施工期噪声向外扩散强度得到有效削减，对周边区域声环境造成的影响较小。 3.2 输电线路 输电线路、电缆施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车运输，运输线路选择时尽量避开集中居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，各牵张场内的张力机、牵引机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB（A）。牵张场尽可能靠近路边，减少对地表扰动。线路各段施工时间相对较短，当施工完毕后，施工噪声随之结束，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 4 固体废物对环境的影响 施工期间将产生固体废物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。根据土石方平衡，本项目总挖方24540m3，总填方20065m3，总弃方4475m3。多余弃方用于塔基区回填、站内坑洼处回填，弃土全部利用不外运。建筑垃圾运至市政部门指定地点。工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整，以减少水土流失。 本项目施工人员约50人，施工期为12个月，生活垃圾按1kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约18.25t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工现场设置的垃圾桶，生活垃圾集中收集，收集后统一运至就近生活垃圾转运站处置。对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用。 5 生态环境影响分析 5.1 土地利用的影响 （1）永久占地对土地利用的影响 永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少，上述影响是长期的、不可逆的。本项目永久占地面积约14840.09m2，占地主要为其他草地、盐碱地，同时涉及耕地等农用地、有林地、村庄建设用地，植被覆盖率在15%~20%之间。变电站、塔基永久占地施工将使地表植被全部破坏，原地表土壤生态系统发生不可逆转变。线路塔基占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，占地面积相对较小，对当地的土地利用结构影响也相对较小。 （2）临时占地对土地利用的影响 本项目临时占地主要为施工营地、牵张场等，临时占地面积约74980m2，占地主要为其他草地、盐碱地。施工结束拆除施工临设，对土地利用的影响较小；塔基施工场地占地为塔基永久占地范围外6～10m，主要放置施工机械及临时堆土，牵张场为架线施工时设置，架线施工结束后即可进行地貌恢复。 （3）110kV输电线路各类用地环境影响分析 一、农用地 1.占地扰动：塔基、临时场地及施工便道占用、碾压农田，破坏耕作层，造成耕地损毁、耕种面积减少，影响农作物生产。 2.土壤退化：施工碾压、土方回填易造成土壤板结、土层紊乱；施工扬尘、废水、机械油污易污染耕作层，降低土壤肥力。 3.生产受限：线路廊道限制高秆作物种植，改变种植结构；施工易损毁青苗、灌溉设施，干扰正常农业生产秩序。 4.水土流失：农田表层土质疏松，施工扰动后地表裸露，雨季易发生坡面冲刷，造成耕作层土壤流失。 二、盐碱地 1.次生盐渍化风险：施工开挖、碾压破坏原有盐碱土层平衡，扰动深层盐分，加剧土壤盐渍化。 2.植被退化沙化：破坏盐碱地原生耐盐植被，加之立地条件差、自然恢复困难，易造成地表裸露、土地沙化。 3.水土条件恶化：施工堆土、平整场地易堵塞排水通道，导致区域积水积盐，进一步恶化土壤环境。 4.生态承载力下降：打破区域水土盐平衡，扰动土壤微生物环境，降低盐碱地脆弱生态系统的稳定性和承载力。 三、其他草地 1.植被资源损耗：工程施工碾压、铲除天然草本植被，破坏草地群落结构，降低植被覆盖度。 2.土壤侵蚀加剧：植被根系固土能力受损，裸露地表抗风蚀、水蚀能力下降，易引发水土流失和土地沙化。 3.生物多样性降低：破坏草地小型动物、昆虫栖息觅食环境，干扰区域生物活动。 4.生态功能弱化：草地被碎片化分割，破坏自然景观，削弱防风固沙、涵养水源的生态功能。 四、林地 1.林业资源损耗：塔基建设、廊道清理砍伐、移栽林木，造成林地面积和林木蓄积量减少。 2.林地生境破坏：施工扰动破坏林地枯枝落叶层和根系土壤，影响林木生长，削弱林地水土保持功能。 3.生态系统碎片化：线路分割连片林地，阻隔野生动物迁徙通道，破坏林地生物多样性。 4.环境安全风险：施工动火、机械作业易引发林地损伤及火灾；施工废弃物、扬尘易污染林地土壤和植被。 5.2 植被影响分析 本项目总占地面积89820.09m2，临时占地对生物量的影响为当年完全损失，即施工期破坏的植被当年无法生长。永久占地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失。 本工程位置和乌兰布和沙漠东北缘荒漠同属北半球中纬度（北纬39°～42°），同属温带/暖温带极端干旱荒漠，参照《乌兰布和沙漠东北缘荒漠-绿洲过渡带植被地上生物量估算》（生态学报，第38卷第4期，2018年2月），荒漠植被生物量按154.5g/m2计，则因本工程建设，将会一次性损失13.88t地上生物量。 根据《使用林地审核同意书》新林资许准（喀）〔2026〕82号，本项目长期占用岳普湖县国有林地面积0.8951公顷，占地类型为未成林造林地，属于IV级保护的一般商品林地，林种、用地类型均为其他，林地起源为人工林，优势树种为桃树。项目不占用天然林、公益林及重点保护林地，不涉及珍稀野生植物生境，林地生态保护等级较低，生态敏感性偏弱。项目建设将永久占用局部林地，清除区域内桃树人工幼林植被，短期内会造成小范围植被生物量损失，轻微改变局部土地利用结构，对区域原有林地植被连续性造成小幅破坏。项目占地范围狭小，未占用生态保护红线、水源保护区等敏感区域，区域无重点保护野生动植物集中栖息地，对区域生物多样性影响极小。项目通过合规选址、严控占地范围，最大限度缩减林地占用规模，施工及运营期落实水土保持、植被恢复等生态防护措施后，林地生态负面影响可控，不会对区域森林生态系统稳定性及整体生态功能造成显著不利影响。 5.3 野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定影响范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本项目区域内无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对野生动物的影响很小。 5.4 施工景观影响 施工期基础开挖、土方临时堆存、道路施工、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时回填土石方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 5.5 水土流失影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为塔基区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时苫盖措施，防止遇风扬尘产生；施工完毕后进行土地整治，返还表土，应做到挖方、填方平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 综上分析，本项目建设不会改变区域内地表植被类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响区域生态系统的完整性。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1电磁环境影响预测与评价 根据电磁环境预测结果分析可知，本项目线路运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值工频电场强度4千伏/米，工频磁感应强度100微特斯拉要求。项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2声环境影响预测与评价 2.1输电线路 2.1.1单回线路预测与评价 （1）类比可行性 本次评价的单回线路架空线路类比分析采用已运行的110kV 拓兴线进行类比分析，类比线路与本工程线路主要技术参数对照，见表4-3。110kV线路噪声类比监测报告见附件3。 表4-3 主要技术指标对照表 主要指标; 110kV 拓兴线; 110kV单回路线路. 电压等级; 110kV; 110kV. 架设方式及排列方式; 架空/三角形排列; 架空/水平排列. 导线型号; JL/G1A-240/30; 2×JL3/G1A-240/30. 分裂方式; 单分裂; 二分裂. 导线外径; 21.6mm; 21.6mm. 架设类型; 单回架设; 单回架设. 架设高度; 22m; 杆塔呼高18~36m，设计线高15~30m. 运行工况; 监测期间线路运行正常，110kV拓兴线运行电流 93A，电压为116kV。; 运行电压等级110kV. 地理位置; 新疆哈密市东南部大泉湾境内、郊区; 新疆岳普湖县、郊区. 气候条件; 温带大陆性气候; 温带大陆性气候. 由表4-3对比分析，选取的类比线路电压等级、架设方式、导线排列方式、导线直径、运行工况、气候条件等与本工程线路基本一致，声环境背景相近。 相同条件下，二分裂等效增大导线等效外径，分摊单相电荷，子导线表面电场强度显著低于单分裂导线，电晕放电强度大幅减弱，电晕噪声更低，故具有可比性。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将110kV 拓兴线输电线路作为线路类比对象是可行的。 （2）类比监测内容 1） 监测因子 等效声级，Leq 2） 监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 监测布点：以拓兴线110kV输电线路106号塔～107号塔边导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 3） 监测单位及监测时间 监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司 监测时间：2022年6月7日 4） 监测仪器、监测条件 监测仪器：AWA6288+多功能声级计 监测条件：天气晴，温度28.5～31.5℃，相对湿度21%～22%，风速1.1m/s。 5） 监测结果 表4-4 类比项目输电线路噪声测试结果 序号; 监测点; 等效声级dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 拓兴110kV线路中相导线对地投影处; 41.0; 38.0. 2; 拓兴110kV线路边导线对地投影0m处; 40.8; 38.8. 3; 拓兴110kV线路边导线投影点5m处; 40.8; 37.9. 4; 拓兴110kV线路边导线投影点10m处; 40.5; 37.6. 5; 拓兴110kV线路边导线投影点15m处; 40.9; 38.6. 6; 拓兴110kV线路边导线投影点20m处; 40.4; 38.1. 7; 拓兴110kV线路边导线投影点25m处; 40.3; 37.5. 8; 拓兴110kV线路边导线投影点30m处; 40.1; 37.8. 9; 拓兴110kV线路边导线投影点35m处; 40.5; 38.2. 10; 拓兴110kV线路边导线投影点40m处; 40.6; 37.8. 11; 拓兴110kV线路边导线投影点45m处; 40.6; 37.6. 12; 拓兴110kV线路边导线投影点50m处; 40.5; 37.4. 线路声环境影响类比分析： 由类比监测结果可知，运行状态下110kV拓兴线线路弧垂中心下方离地面1.2m高度处的昼间噪声在40.1~41dB（A），夜间在37.4~38.8dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））、（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。线路两侧噪声水平与线路的距离变化差异不大，即110kV输电线路电晕噪声很小，对声环境的影响很小，。另根据以往大量运行线路噪声监测结果分析，110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，噪声监测值包含测点处背景值，实际线路噪声实际贡献较小，类比预测结果偏保守。 声环境影响保护目标处分析： 评价本项目单回线路沿线有11处声环境保护目标，根据上表的类比监测结果可知，沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准。 2.1.2双回线路预测与评价 本项目设有双回路挂线塔，为了考虑最不利条件，选择110kV双回线路110kV 思马Ⅰ回、Ⅱ回线路进行类比分析。 （1）类比可行性 本次评价的双回线路架空线路类比分析采用已运行的110kV 110kV 思马Ⅰ回、Ⅱ回线路进行类比分析，类比线路与本工程线路主要技术参数对照，类比线路与本工程线路主要技术参数对照，见表4-6。110kV线路噪声类比监测报告见附件3。 表4-6 主要技术指标对照表 主要指标; 110kV 思马Ⅰ回、Ⅱ回线路; 110kV双回路线路. 电压等级; 110kV; 110kV. 架设方式及排列方式; 架空/上中下排列; 架空/上中下排列. 导线型号; JL/G1A-240/30; 2×JL3/G1A-240/30. 分裂数; 1; 2. 导线外径; 21.6mm; 21.6mm. 架设类型; 双回路架设; 双回架设. 架设高度; 9.5; 杆塔呼高18~36m，设计线高15~30m. 运行工况; 110kV思马Ⅰ线运行工况：116.9~117.5电压（kV）、6.8~7.4电流（A）、1.2~2.9有功功率（MW）、0.4~1.1无功功率（MVar）；110kV思马Ⅱ线运行工况：116.8~117.3电压（kV）、7.8~8.2电流（A）、1.5~2.7有功功率（MW）、0.6~1.5无功功率（MVar）; 运行电压等级110kV. 地理位置; 青海省海南藏族自治州共和县、郊区; 新疆岳普湖县、郊区. 气候条件; 温带大陆性气候; 温带大陆性气候. 由表4-6对比分析，选取的类比线路电压等级、架设方式、导线排列方式、运行工况等与本工程线路基本一致。类比项目架设高度低于本项目，类比结果偏保守；类比项目单分裂导线，全部电荷集中于单根导体，电晕放电剧烈，噪声显著更高。双分裂等效半径更大，同电压、同总载流截面下，子导线表面场强更低，电晕更弱、噪声更小。 故本次环评将110kV 思马Ⅰ回、Ⅱ回线路输电线路作为线路类比对象是可行的。 （2）类比监测内容 1） 监测因子 等效声级，Leq 2） 监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 监测布点：以110kV 思马Ⅰ回、Ⅱ回线路8#～9#杆塔导线下弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向监测。 3） 监测单位及监测时间 监测单位：武汉中电工程检测有限公司。 监测时间：2023年9月5日 4） 监测仪器、监测条件 监测仪器：多功能声级计 监测条件：晴，温度21.3℃，湿度42.1%，风速0.5~0.6m/s。 5） 监测结果 监测结果来自《思马Ⅰ回、思马Ⅱ回线路电磁及声环境断面监测》（编号：WHZD-WH2023082O-P2201-01）。 表4-7 类比项目输电线路噪声测试结果 序号; 监测点位描述; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1; 线路中心; 41.3; 39.8. 2; 线路中心外4m(边导线下); 40.2; 39.3. 3; 线路中心外5m; 41.2; 40.2. 4; 线路中心外10m; 39.8; 37.9. 5; 线路中心外15m; 40.3; 38.3. 6; 线路中心外20m; 39.2; 39. 1. 7; 线路中心外25m; 38.7; 38.6. 8; 线路中心外30m; 40.5; 37.6. 9; 线路中心外35m; 39.4; 38.0. 10; 线路中心外40m; 39.6; 37. 1. 11; 线路中心外45m; 38.9; 36.5. 12; 线路中心外50m; 39. 1; 37.3. 线路声环境影响类比分析： 由上表可知：110kV同塔双回输电线路下方昼间的噪声值为38.7~41.3dB(A)，夜间的噪声值为36.5~40.2dB(A)，说明线路噪声实际贡献值很小。由类比110kV输电线路产生的噪声可知，本工程110kV线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中相应的2类标准要求。 表4-8 声环境影响保护目标处噪声预测情况 序号; 敏感目标情况; 位置; 本底昼间dB（A）; 本底夜间dB（A）; 线路贡献值昼间dB（A）; 线路贡夜间dB（A）; 叠加值昼间dB（A）; 叠加值夜间dB（A）. 1; 保护目标1-伽师县江巴孜乡喀热村1组农户家; 线路正下方; 42; 39; 41.3; 39.8; 47.7; 42.4. 声环境影响保护目标处分析： 本项目双回线路沿线有1处声环境保护目标，距边导线投影最小距离为线路正下方。根据上表的预测监测结果可知，沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准。 2.3变电站 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用环安噪声环境影响评价系统环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB（A）的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 （1）预测时段 变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。 （2）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了站内建筑物及围墙的遮挡屏蔽效应。 （3）预测软件及参数 根据对本项目运行期的噪声源分析，变电站运行期间的噪声主要是由主变产生。参照《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016），110kV油浸自冷主变单台噪声源强按照63.7dB（A）；主变压器为户外布置。新建工程站界噪声以噪声贡献值作为评价量。本项目运行后变电站噪声等声级线图见下图4-1，预测对象参数见下表4-9，预测结果见下表4-10、表4-11。 表4-9 110kV变电站噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源设备; 型号; 空间相对位置 m; 距设备外壳1m处A声压级（dB）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1# 主变; 110kV三相双卷有载调压升压变压器油浸自冷; 25; 62; 1.5; 63.7; 选用低噪声设备，在主变之间建立防火墙; 0:00-24:00. 2; 2# 主变; 25; 47; 1.5; 63.7. 注：主变压器距设备外壳1m处A声压级取自《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016）附录B。 图4-1 变电站噪声预测等值线图 表4-10 本期项目噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点位; 噪声贡献值dB（A）; 评价标准dB（A）. 1; 厂界东侧外 1m; 33; 昼间65 夜间55. 2; 厂界南侧外 1m; 27. 3; 厂界西侧外 1m; 18. 4; 厂界北侧外 1m; 31. 5; 厂界西侧20m消防队; 16. 表4-11 保护目标处噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点位; 噪声贡献值; 现状值; 叠加值; 评价标准dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间65 夜间55. 1; 厂界西侧20m消防队; 16; 42; 41; 42; 41. 由上表预测可见，经预测运营期变电站厂界环境噪声昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，运营期噪声对所在区域声环境影响较小。声环境保护目标处的噪声贡献值为16dB（A）叠加现状监测结果后，保护目标处也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 3地表水环境影响分析 运营期变电站无人值守，不产生生活污水，巡检人员产生的生活污水依托县城公共卫生间，项目运行对地表水环境较小。 4固体废物影响分析 （1）生活垃圾、检修零件 运营期变电站无人值守，变电站、线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员就近带回至生活垃圾转运点，对周围环境无明显影响。变电站、线路巡检产生的少量报废零部件属于SW17 可再生类废物，产生后由厂家带走。生活垃圾、检修零件预计每年产生0.1t。 （2）危险废物 1）废铅酸蓄电池 本项目110kV变电站直流系统采用220V阀控式密封铅酸蓄电池组1组，单体规格2V/300Ah，共103只，单节重量14kg，总重1442kg。铅酸蓄电池使用寿命约5年，寿命到期成为废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废铅酸蓄电池属于危险废物。废物类别：HW31含铅废物；废物代码：900-052-31；危险特性T，C。铅酸蓄电池寿命到期后放入本项目成品集装箱式危险废物贮存库废铅酸蓄电池贮存间隔内，委托有资质单位回收。 单体废铅酸蓄电池体积按0.00643m3计（0.172m×0.110m×0.340m），103 只电池总体积为0.6623m3，合理码放后，体积按 1.5 倍计，则实际占用体积为0.9934m3。废铅酸蓄电池贮存间隔单个隔间面积约为8m2，高 2m，间隔有效贮存容积充足，可说明本项目废铅酸蓄电池贮存间隔面积满足使用要求。 2）废变压器油 110kV变电站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本项目单台63MVA主变油重23.44t，体积26.19 m³，本项目设置28m3事故油池，当变压器发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）要求，户外单台油量为 1000kg 以上的电气设备，应设置储油或挡油设施，其容积宜按设备油量的 20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定。本项目最大单台变压器油重约23.44t（约26.19m3），事故油池容积28m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-220-08；危险特性T，I。主变事故排油暂存于事故油池、变压器检修废油使用密闭铁桶暂存于危险废物贮存库废矿物油贮存间隔内（8m2），委托有资质单位回收。 110kV变电站内的变压器平均每年检修一次，产生约0.1t的废变压器油及检修废油，使用1个200L铁桶可全部容下，贮存该部分危险废物占用废矿物油贮存间隔面积不大，可以满足面积使用要求。 3）废弃含油抹布及废手套 根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及废手套属于该名 录附录“危险废物豁免管理清单”内容，含油抹布及废手套为“未分类 收集”状态时，全过程可进行豁免，不按危险废物管理。本次环评建议含油抹布及废手套收集到危险废物贮存库，和检修废矿物油桶装收集一起交有危废处理资质的单位处理。 根据110kV变电站的检修计划，一年约产生100份废弃含油抹布及废手套，单个重量按0.1kg计算，废弃含油抹布及废手套产量为0.01t/a。使用1个防泄漏塑料袋即可全部容纳，贮存该部分危险废物占用废矿物油贮存间隔面积不大，可以满足面积使用要求。 表4-7 项目固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 估算产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾、检修零件; 0.1t/a; 生活垃圾随检修人员就近带回至生活垃圾转运点；巡检产生的少量报废零部件产生后由厂家带走. 2; 废铅酸蓄电池; 1.442t/5a; 分类暂存于危险废物贮存库，有资质单位回收. 3; 废变压器油及检修废油; 0.1t/a. 4; 废弃含油抹布及废手套; 0.01t/a. 5运营期生态影响 本项目占地类型为其他草地、盐碱地，生态影响主要体现在施工阶段，运营期生态影响较小。 架空线路投运后需对线路进行定期巡检，巡检通行可依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，运营期线路巡检对区域生态环境影响很小。此外，本项目输电线路全线安装防鸟刺，防鸟刺能有效防止体型较大鸟类在铁塔上筑巢和长时间停留，减少因在输电线路正常运营活动而产生的伤害事件。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址选线环境合理性分析。 本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址等相关技术要求，对比分析相关符合性，见本报告“一、建设项目基本情况”-“与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析”内容。 本项目110kV变电站站址唯一，已合理规划输电线路，选线过程已避让基本农田、尽量减少交叉跨越；施工道路充分利用现有道路，减少临时占地征用，节约土地资源。 综上所述，本项目选线环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 1.1土地利用保护措施 （1）施工活动严格控制在征地范围内，作业区四周设置彩带、控制施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 （2）电气设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各类施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 （3）项目优先避让农田、果园。确无法避让的区段，采用窄基铁塔、钢管杆、等紧凑型塔型，压缩塔基永久占地面积，以点状占地形式穿越农田区域，不破坏连片耕作格局。 （4）线路尽量沿田埂、机耕道、农田边缘布设，避免大面积横穿完整田块，保留农田农机通行、灌溉排水体系完整性，最大限度保留农田原有生产功能。 （5）线路跨越林地区段时，采用全线高跨、大档距跨越方式，减少立塔数量；严格控制林木砍伐带宽。 （6）牵张场、跨越场优先利用荒地、闲置空地、不新增农田、林地临时占地。施工便道最大限度依托现有田间道路，新建便道宽度严格控制在规范允许范围内，减少地表扰动范围。 （7）在施工完毕后，应按设计要求立即对基坑开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对各类临时占地等施工扰动区地表进行平整。 1.2人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌； （2）注意保护植被，禁止随意割草，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物； （3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶； （4）生活垃圾集中收集、分类处理，不得随意丢弃。 1.3植物保护措施 （1）合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以减少施工时对周围地表和植被的破坏； （2）在塔基定位阶段根据沿线实际情况考虑对植被覆盖率较大区域进行合理规避，尽量将塔基选择在植被稀疏区域进行基础施工以减少植被损失，使因工程建设造成的生态损失降低到最低程度； （3）牵张场设置时，尽可能利用现有道路或沿线空地，避免不必要的临时占地行为对生态环境造成破坏；施工作业尽量选择在地表植被较少或无植被区域，尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域适当洒水增湿，使其自然恢复，逐渐恢复为原有地貌； （4）除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏，宜林宜草地段植被进行恢复； （5）合理安排施工时间及工序，开挖后尽快进行土方回填，需进行表土剥离区域，做到分层开挖，分层堆放，分层回填；做好施工后的恢复工作； （6）严格限定施工人员的活动范围，不破坏动物繁育及栖息场所； （7）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复； （8）严格控制施工边界，精准划定占地范围，严禁超占、乱占林地，最大限度减少周边未成林造林地及桃树植被破坏。优化施工方案，集中开展施工作业，缩短林地扰动时长，施工过程中做好地表覆土保护，单独存放耕作层土壤，为后期植被恢复提供条件 （8）塔基建设范围内确需移除的果树，严格按照树龄、品种、盛果期产值核定补偿标准，足额落实经济补偿。对线路下方、作业区周边可保留的成年果树，抬高施工面、优化施工方案，避免修剪、碾压及根系损伤。对施工造成的果树减产、损伤单独核算补偿。 （9）严格控制林木采伐范围，仅清除塔基基础、线路安全通道必要林木，严控采伐带宽，杜绝超范围清林。林区幼树优先采取移栽保护方式，成熟林木依法办理采伐手续后规范采伐。施工过程中保护林下灌木、草本、幼苗及枯枝落叶腐殖层，维持林地水土保持与生态涵养功能。 （10）针对占用林地面积，严格按照林业部门要求开展异地植被补植，选择本土适生树种进行造林恢复，弥补区域林地植被损失。 （11）强化施工期环境管控，严禁乱砍滥伐、损毁周边林木，及时清理施工废弃物，避免土壤、植被污染。 （12）施工结束后对塔基临时占地、施工道路等进行场地恢复，在宜草地段进行撒播草籽方式恢复生态。 1.4野生动物保护措施 （1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识； （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，禁止夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 （3）施工期间如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.5工程措施 （1）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、需进行表土剥离区域，分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； （2）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量采用人工方式，避免大开挖，做到土石方平衡，减少弃土的产生，弃土及时清运，减少水土流失； （3）采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失； （4）对开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3米厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。 1.6生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期间的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： （1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量，从而减少地面扰动面积。 （2）优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失。 （3）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集-临时存放-施工结束后再覆盖-洒水的方式。 （4）临时开挖土方应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用密目网进行隔离，其他土方需采用密目网进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变。 （5）严格控制临时占地，尽量不占或少占土地。 （6）场站基础开挖土方应实行分层堆放、分层回填，施工结束后应立即恢复。在项目设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积。 （7）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 （8）施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。 对施工单位的要求： （1）施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 （2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 （3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减少对生态环境的破坏。 （4）施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （5）合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。 （6）施工期内人员、机械、营地等应严格按设计集中在有限范围内，严禁随意扩大挠动范围，将对土体结构的影响降至最低程度。 （7）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 1.7生态恢复措施 本项目施工期严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少建设项目施工对生态环境及水土流失的影响。 项目施工期生态恢复措施是根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案，种植当地适宜生长的植被，能起到防风固沙、水土保持的作用。 1.8防沙治沙措施 线路： （1）严格划定施工边界，划定施工范围，严禁超范围扰动地表、破坏原生戈壁结皮及天然植被，最大限度保留原有固沙地貌，杜绝新增沙源。 （2）施工前剥离塔基周围表土及原生结皮，分层单独堆放、遮盖防护，施工结束后原位回填恢复，避免土壤裸露起沙。 （3）所有临时施工便道、作业场地优先利用现有空地及老旧道路，不新增占地，禁止随意开辟临时通道破坏地表固沙层。 （4）施工期间裸露土方、沙堆全部采用高密度防尘网全覆盖压实遮盖，大风天气禁止土方开挖、搬运作业，实时抑制扬尘起沙。 （5）优化施工工艺，塔基、基础施工采用低扰动作业方式，减少地表大面积平整和植被清除，保护区域固有防风固沙体系。 （7）严禁乱砍滥伐、随意踩踏区域内花花柴、红柳等原生耐旱固沙植被。 变电站： （1）变电站场内非硬化区域采用砾石全覆盖压沙处理。 （2）变电站基础开挖、场地平整产生的弃土弃渣全部集中定点堆放，严密遮盖，完工后及时清运或平整压实。 （3）变电站周围选用花花柴、红柳等本土耐旱、耐盐碱固沙植被，减少水体流水。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。项目主要生态环境保护措施设计图见附图14。 1.9 110kV输电线路各类用地保护措施 一、农用地保护措施 1.优化工程布置：优先避让永久基本农田及优质耕地，确需占用时采用高塔、窄基塔型，压缩塔基占地；施工场地优先利用闲置空地、田埂，减少农田新增占地。 2.耕作层专项保护：施工前剥离表层30cm熟土，单独堆放并覆盖防护；施工完成后分层回填平整，恢复耕地耕作结构。 3.严格施工管控：划定刚性施工边界，严禁超范围作业；完工后清理渣土、修复灌溉及田埂设施。 4.及时复耕恢复：临时占地完工后松土、培肥，快速恢复耕种条件；永久占地周边优化种植布局，适配线路廊道管控要求。 5.水土保持防护：扰动区域布设临时排水、覆盖防护措施，雨季加强巡查，防止耕地水土流失。 二、盐碱地保护措施 1.优化选址布局：依托大档距、高塔跨越工艺，减少地表开挖和扰动范围。 2.严控次生盐碱化：避免深层土层扰动，分层开挖回填、不打乱土层结构；完工后平整场地、疏通排水，消除积水积盐隐患。 3.分区生态修复：轻度盐碱地种植本地耐盐草灌恢复植被；重度盐碱地以地形平整、水土保育为主，循序渐进改良土壤。 4.规范施工管理：施工垃圾全部清运，严禁渣土弃置；机械做好防渗防护，裸露地表全程覆盖，减少盐分迁移。 三、其他草地保护措施 1.最小化扰动施工：划定严格施工红线，集中布置施工区域，避免草地大范围、碎片化扰动。 2.保护原生植被：对施工范围内优质草本植被提前剥离，严禁超范围毁草。 3.分区植被恢复：临时占地平整松土后播撒本地原生草种；永久占地周边补植乡土草本，修复草地生态。 4.强化水土保持：裸露区域全程覆盖防护，布设临时固土排水设施，完工后彻底清理施工废弃物。 四、林地保护措施 1.优先避让保护林地：需穿越林地时优化塔位、采用高塔跨越，最大限度减少林木砍伐和林地占用。 2.规范林木处置：严格按林业审批方案采伐、移栽林木，杜绝超范围作业，规范林木台账管理。 3.原位林地保护：施工避开林木根系密集区，采用轻型设备、架空施工，减少林地地表及土层扰动。 4.落实生态补偿修复：完工后清理场地、平整土地，按照“占一补一”原则补植乡土林草，养护受损林木，恢复林地生态功能。 5.强化林地安全管控：施工期严控野外动火、防范林地火灾，管控施工污染；运营期定期清理廊道超高植被，兼顾线路安全与林地生态平衡。 6.保护生物多样性：保留原生植被群落，合理设置野生动物迁徙通道，降低工程对林地动植物栖息的干扰。 2废气污染防治措施 施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方开掘等产生的扬尘，以及施工机械和机动车辆排出的尾气。 本项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘及车辆尾气对环境的影响，项目施工期采取以下措施。 2.1扬尘防治措施 （1）加强施工管理，做到文明施工，严禁大风天气进行易产尘施工作业。 （2）做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （3）对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 （4）对运输粉砂状建筑材料和施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水，保持道路清洁。 （5）合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 （6）装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 （7）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （8）施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整工作。 （9）加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 2.2设备燃油废气防治措施 （1）加强施工车辆运行管理与维护保养。 （2）使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，不会长期影响周边大气环境质量。 3废水防治措施 （1）在变电站施工区设置一处移动厕所，生活污水产生后委托环卫部门抽吸清运至岳普湖县污水处理厂。 （2）施工现场设置防渗污水收集池，施工废水收集沉淀后，用于施工区洒水降尘。 （3）加强施工机械的维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”，避免泥浆等污染物进入水体，确保污染物不落地，不得在临河区域内检修机械，清洗机械设备。 （4）输电线路塔基施工产生塔基基础养护废水，单位产生量较少，施工过程中控制养护水量，使其受干燥气候影响很快自然蒸发，确保其不影响周边区域； （5）加强对施工人员环保知识的宣传教育，制定相应的管理制度防止发生污染沿线河流水质的行为。 施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4噪声防治措施 （1）施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减振降噪措施，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内； （2）避免夜间施工，输电线路施工时严格限制施工时间； （3）将高噪声源布置在距居民住宅相对较远的地方； （4）提前告知邻近居民，并与其沟通，尽量减少施工噪声对周围居民正常生活的影响。 本项目周边居民较少，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5固体废物防治措施 （1）临时土方用于回填及塔基垫高或护坡，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。 （2）包装袋由施工单位统一回收，金具设备包装厂家回收再利用，生活垃圾委托环卫部门清运。 本项目施工期各固体废物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1，包括：生态环境保护措施实施的部位、时间、责任主体、实施保障、实施效果等。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 应在施工前及时办理土地征用手续; 本项目施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 对地表层腐殖质土进行分层剥离与堆放，分层开挖分层回填，同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开大风天气施工、及时进行迹地恢复等. 5; 对本项目临时占用的土地进行恢复; 施工后期; 建设单位. 6; 对牵张场、施工道路等临时占地区域，在施工结束后，对占地范围内清理平整，对扰动区域适当洒水增湿，使其自然恢复，逐渐恢复为原有地貌; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 7; 加强宣传教育，设置环保宣传牌; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 8; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 本项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 9; 施工土方用于回填及塔基垫高或护坡；可用包装袋统一回收、综合利用; 本项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. 10; 施工采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程。; 施工场所; 全部施工期; 施工单位; 对周边声环境影响较小. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 （1）巡检通行利用已有道路作为输电线路巡检道路，施工结束后可在道路两旁种植绿化带。 （2）运营期巡检车辆应按指定规划的巡检道路行驶，不得随意变更巡检行驶线路。 （3）及时开展水土保持设施竣工验收工作。 （4）本项目输电线路全线安装防鸟刺，防鸟刺能有效防止体型较大鸟类在铁塔上筑巢和长时间停留，减少因在输电线路正常运营活动而产生的伤害事件。 2电磁环境保护措施 （1）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作。 （2）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。 （3）线路沿线杆塔和变电站内带电架构做好警示和防护指示标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。 （4）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。 （5）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 （6）本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。 （7）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 （8）通过社区讲座、宣传册、线上平台等方式，向公众普及电磁辐射知识，解释电磁场的产生原理、强度标准及防护措施。 （9）建立投诉与反馈机制，及时回应公众对电磁辐射的关切，对合理诉求进行整改。 通过落实上述措施，能够减少本项目运营期线路产生的电磁场对周边环境影响。 3声环境保护措施 变电站选取低噪声设备，加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。本项目运营期产生的噪声对周边环境影响较小，在可接受范围内。 4废水防治措施 本项目运营期不产生废水。 5固体废物防治措施 - （1）线路检修时产生少量检修废弃物、人员生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，由环卫部门统一送至岳普湖县垃圾填埋场处理。 （2）110kV变电站内设计有事故油池1座，用于收集事故废油，事故废油产生后尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。变压器检修废油使用密闭铁桶收集，暂存于危险废物贮存库中，由资质单位回收处置，检修产生的含油抹布、劳保用品按危险废物管理。 （3）产生的废铅蓄电池暂存于危险废物贮存库中，有资质单位回收处置。 （4）为做好防渗，变压器下方及周边、导流槽及事故油池为重点防渗区，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中防渗要求：变电站事故贮油池及贮油坑基础防渗要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （5）危险废物暂存要求 ①采用适当的容器收集危险废物。废变压器使用密封铁桶收集，废铅蓄电池使用耐酸耐腐蚀的转运箱收集，含油抹布劳保用品使用一般容器收集。盛装危险废物的容器上必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的标签，注明危险废物的贮存时间、化学成分、危险特性、安全措施等。 ②危险废物进入贮存区后，建设单位须建立危废管理台账，制订危险废物管理计划。台账如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为申报危险废物管理计划的依据。同时必须建立健全产生建设单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地生态环境部门备案。 ③危险废物贮存区域须满足防火、防爆要求，设置防爆型照明、应急事故照明、烟感器、导出静电装置、警示标志、安全疏散指示标志，以及设置事故防护装备和工具、泄漏应急处理设备等，定期对所贮存的危险废物容器及贮存设施进行检查，发现破损及时更换，确保危险废物贮存库的安全运行。 ④本项目16m2成品危险废物贮存库内设置2个间隔，隔板采用防腐防火夹芯板，单个间隔面积约为8m2，间隔内设置30cm高耐腐蚀裙角堵截危险废物泄漏。2处暂存区域分为废铅蓄电池暂存区以及废变压器油、含油抹布劳保用品暂存区。 废铅蓄电池贮存间隔采用耐腐蚀防渗设计，防止酸液腐蚀渗漏；配备密闭转运箱、防泄漏托盘，避免电解液外泄；分区存放、有序摆放，防止倾倒破裂，避免酸液泄漏；配备吸附棉、中和剂、应急收集桶，用于泄漏应急处置；做好通风，减少酸雾积聚，设置防腐、防腐蚀警示标识。 废油贮存间隔采用防静电处理，设置防火分隔；采用防漏油托盘、挡油围堰，防止废油漫流、渗漏；配备吸油毡、围油栏、沙土及消防灭火器材；严禁烟火，加强通风，设置防火、防静电警示标识；容器密封完好，防止挥发、泄漏及引发火灾隐患。 （6）危险废物转移要求 本项目危险废物的转运主要是从变电站至危废间的内部转运及危险废物处置单位的外部运输，转运过程中可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。为了减少转运过程中的环境影响应采取如下措施： ①危险废物在运输过程中要严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《道路危险货物运输管理规定》（2026年2月6日《交通运输部关于修改〈道路危险货物运输管理规定〉的决定》第四次修正）等有关规定的要求安全运输，运输中途不更换容器，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎，特殊情况容器出现破裂，需要及时更换，运输、搬运过程中轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 危险废物的厂内运输应满足如下要求： ①在危险货物装卸过程中，应当根据危险货物的性质，轻装轻卸，堆码整齐，防止混杂、撒漏、破损，不得与普通货物混合堆放。 ②危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ③危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 危险废物的厂外运输应满足如下要求： ①危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）的规定报批危险废物转移计划。转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ②危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ③危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ④危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑤危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，企业及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑥一旦发生废弃物泄漏事故，企业和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 （7）项目和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）贮存库建设专项要求分析： 表5-2 项目危险废物贮存库与GB 18597-2023中管理要求符合性分析 管理要求; 本项目情况; 符合性分析. 6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或 隔墙等方式。; 本项目16m2成品危险废物贮存库内设置2个间隔，隔板采用防腐防火夹芯板，单个间隔面积约为8m2。2处暂存区域分为废铅蓄电池暂存区以及废变压器油、含油抹布劳保用品暂存区。; 符合. 6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 间隔内设置30cm高耐腐蚀裙角堵截危险废物泄漏，可以容纳2.4m3的危险废物，满足贮存区域危险废物的泄漏物贮存要求。; 符合. 6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目废变压器油使用密闭铁桶收集贮存，铅蓄电池配备密闭转运箱、防泄漏托盘，暂存库内配有防爆排风系统，可以避免产生有毒有害气体的产生。; 符合. （9）土壤污染防控措施 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对项目变电区、危险废物贮存库、污水站等进行分区防渗，项目各区采取的地下水防治措施如下： ①重点防渗区 变电站内的储油坑、事故油池、危险废物贮存库均为重点防渗区，重点防渗区铺砌地坪地基必须采用黏土材料，且厚度不得低于100cm，在不满足100cm厚度黏土基础垫层的情况下，可采用30cm厚度普通黏土垫层，并加厚2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其他人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 通过采取以上防渗措施，变电站内的防渗储油坑贮油池、事故油池、危险废物贮存库正常情况下不会对地下水环境造成影响。 ②一般防渗 一般防渗区为变电站内变电区地面，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s，均能满足一般防渗区的防渗要求。 ③简单防渗区 简单防渗区为站内道路，停车场等区域，采用简单防渗即可，不会对地下水产生污染。 6运营期环境风险防治措施 （1）建设项目事故油池容积，满足最大单台变压器100%排油量要求，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，大于主变压器油量的20%；坑底要设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。 （2）变电站为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 （3）配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 （4）加强日常巡视及实地巡查检修 （5）变压器正常维修时变压器油收集方案：变压器正常使用过程中不存在对变压器的维修活动，如变压器存在故障，会委托专业维修单位（或变压器生产厂家）直接将变压器拉走维修，在维修前由维修单位将变压器油抽入专用储油罐，一并运至维修点。 （6）建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。危险废物贮存库和事故油池在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好监督检查，防患于未然；对事故油池管理人员进行定期培训，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 （7）加强员工的安全意识。 （8）建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、环境风险应急预案制定实施、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 （9）突发环境事件应急预案要求： 消防器材：需按规范足额配置合格消防器材，定点存放、标识清晰，定期检查维护并及时更换失效设备，确保随时可用。 泄漏应急处理设备：危险废物贮存库配齐防渗围堰、吸附棉、收集桶、应急泵等泄漏处置物资设备，分类规整存放，适配物料泄漏快速封堵、收集与防扩散需求。 应急演练：每年定期组织突发环境事件专项应急演练，覆盖泄漏、火灾等典型场景，演练后及时复盘评估，完善预案及应急处置流程。 （9）主变消防废水应急处理措施 本项目最大单台变压器油重23.44t（约26.19m3），事故油池容积28m3，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）规定最大单台变压器100%排油量要求。事故油池剩余容积可以容纳一定的消防废水。此外，变电站内设置了消防沙箱，配备了沙袋，事故应急时可用沙袋组成堵截泄漏的围堰，避免消防废水泄漏。事故结束后，消防废水作为危险废物委托有资质单位收集处置。 7生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-3； 表5-3 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 运营期利用已有作为巡检道路。铁塔设置防鸟刺。; 工程生产运营场所、区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 运行期巡检对生态环境影响很小. 2; 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。; 变电站厂界及线路沿线声环境达标。. 3; 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，统一运至县生活垃圾填埋场处理；变电站设有建设事故贮油池；每个变压器底部设置地下钢筋混凝土贮油坑；事故油、废铅蓄电池委托有资质的单位处置。废电气设备交由有相应资质单位回收处理。; 各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计. 4; 变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等; 变电站及线路运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。. 5; 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | 1环境管理内容 表5-4 环境管理汇总表 项目; 管理内容及要求. 环保管理机构设置; 岳普湖县住房保障服务中心成立环境管理领导小组。. 环境管理内容; 1.制定环保管理规章制度和环境事故应急预案，建立电磁安全管理档案。 2.监督管理检修过程中线路产生的固体废物和检修人员随手产生的生活垃圾等统一收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。 3.变电站带电架构、线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 4.对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。. 2环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），对输电线路周围环境进行监测，见表5-5。 表5-5 环境监测计划表 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测调查范围、监测方法及执行标准. 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频率：竣工环境保护验收监测一次。; 1.新建变电站厂界四周布点监测； 2.保护目标处监测，若有新增声环境敏感目标，声环境敏感目标处布点监测； 3.变电站主变大修后在变电站厂界四周布点监测； 4.输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。; 监测调查范围： 110kV变电站四周200米，110kV输变电线路边导线地面投影外两侧各30米布点。 监测方法、执行标准： 变电站：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准（昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A））； 线路：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频率：环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测; 1.新建变电站厂界四周均匀布点测点监测； 2.保护目标处监测，若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测； 3.输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。; 监测调查范围： 110kV变电站四周30米，110kV输变电线路边导线地面投影外两侧各30米布点。 执行标准： 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 生态恢复监管; 生态系统及其生物因子、非生物因子; 生态监管主要是定期对工程占地的水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程占地生态不因项目的建设降低。; 监管范围：牵张场、塔基施工场地等临时占地范围。 监管要求：各类临时设施拆除清理、地表平整、落实植被恢复措施，恢复原有地貌类型。. 水土流失指标; 按照水土保持方案设置监测点位，监测内容包含：土壤侵蚀量、水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率。; 项目临时占地区域. 3竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位是验收责任主体，对验收真实性、准确性、完整性负责，不得弄虚作假。除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站（如生态环境公示网https://gongshi.qsyhbgj.com）或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日 期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保 护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为10000 万元，其中环保投资约100万元，占总投资额的1%。环保投资明细见下表5-6。 表5-6 本项目环保投资估算一览表 投资阶段; 环保措施; 环保投资. 施工期; 施工期建筑垃圾处置费; 1. 施工场地扬尘、噪声污染治理; 2. 施工期生活污水处理设施; 2. 施工期泥沙沉淀池; 1. 施工期固体废物临时贮存设施; 1. 施工迹地生态恢复与植被重建工程; 20. 临时、永久占地林草植被补偿费; 30. 运营期; 设备减震减振垫、主变防火墙隔声; 2. 电磁辐射防护设施警示标识; 3. 鸟类防护设施（防鸟刺、反光标志）; 6. 运营期定期环境监测费; 3. 危险废物贮存库建设及委托处置费; 6. 事故油池坑建设费; 12. 环保设施日常运维费; 1. 环境影响评价及竣工环保验收监测; 10. 合计; 100. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 应在施工前及时办理土地征用手续；尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，在作业区四周设置彩带控制作业范围；分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开大风天气施工、及时进行迹地恢复等；对牵张场、施工道路等临时占地区域，在施工结束后，对占地范围内清理平整。 | 办理土地征用手续；各类临时占地平整压实，宜草地段植被得到恢复。 | 牵张场、跨越场优先利用荒地、闲置空地，施工便道最大限度依托现有田间道路。线路全线安装防鸟刺。 | 临时占地植被恢复措施有效，线路全线安装防鸟刺。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设置的移动式环保厕所收集生活污水；设置泥沙沉淀池收集施工废水 | 施工废水集中收集不外排 | 无人值守变电站不产生废水 | 不产生废水 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程。 | 施工期噪声防治措施有效落实。 | 优化导线特性，变电站合理布置，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。 | 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准要求，跨越交通干线处满足4a类标准；变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 | 施工期大气污染防治措施有效落实 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾清运至岳普湖县垃圾填埋场；施工弃土回填用于场平；建筑垃圾收集后清运至指定建筑垃圾填埋场处置。金具设备包装回收再利用。 | 施工现场无遗留固体废物。 | 检修一般固废集中收集后由检修人员就近带至生活垃圾转运点。废变压器油、废铅酸蓄电池集中收集至危险废物贮存，变压器事故排入存入事故油池；由有资质单位处置。 | 各类固体废物能够妥善处置。 |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 本项目环保竣工验收监测一次，建设单位按监测计划进行环境监测，有投诉时监测。 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整，确保电磁环境和声环境满足监测计划要求。 |
| 其他 | / | / | 建设项目竣工后，建设单位应组织编制验收调查报告，对项目实施自主验收。 | 满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求。 |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址选线合理，项目周边无明显环境制约因素，本项目符合所在区域生态环境分区管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运营期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。